Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce
tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Do obowiązków konserwatora dźwigu należy wykonywanie następujących czynności:

- Maszynownia

- sprawdzenie wartości napięcia fazowego, przewodowego i sterowego (dla sterowań elektrycznych napięcie stabilizowane 24 V)

- sprawdzenie działania przekaźnika Pu-3 zabezpieczenia termistorowego

- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół kabiną i skontrolowania działania aparatury przekaźnikowo-stycznikowej

- sprawdzanie czy luzownik pewnie otwiera szczęki hamulcowe

- sprawdzenie czy elementy ogranicznika prędkości nie stukają

- sprawdzenie czy szczotki silnika i przetwornicy nie iskrzą i pracują cicho

- wyłączyć włącznik główny

- sprawdzenie stanów obwodów ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń

- skontrolowanie wartości wyłącznika nadmiarowego, gdzie są podłączone łączniki obwodów bezpieczeństwa

- sprawdzenie stanu styku styczników i przekaźników, oczyszczenie i regulacja

- sprawdzenie działania łącznika ogranicznika prędkości

- sprawdzenie stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości

- smarowanie ogranicznika prędkości

- sprawdzenie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego

- sprawdzenie pracy i regulacja układu hamulcowego

- sprawdzenie luzu gum sprzęgła elastycznego i dokręcenie sworzni

- sprawdzenie luzu poosiowego ślimaka

- sprawdzenie stanu oleju w łożyskach silnika i jego uzupełnianie

- sprawdzenie stanu oleju w reduktorze czy nie występują przecieki

- sprawdzenie stanu cieplnego reduktora i silnika

- sprawdzenie stanu baterii dzwonka alarmowego i telefonu

- Kabina i przeciwwaga

- sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych, kabinowych i przeciw wagowych oraz ich luzów w prowadnicach

- sprawdzenie stanu prowadników rolkowych -należy zwrócić uwagę czy guma nie wykazuje trwałych odkształceń i rozwarstwień oraz czy rolka obraca się bezszumnie i nie ma zacięć

- sprawdzenie mocowania lin na kabinie i przeciwwadze

- sprawdzenie zamocowania linki ogranicznika prędkości

- sprawdzenie stanu aparatu chwytowego – sprawdzenia dokonać przez ręczne uruchomienie aparatu chwytowego

- sprawdzenie działania łącznika chwytaczy i zwisu lin

- sprawdzenie mocowania krzywek: wyłączników krańcowych, końcowych i piętrowych

- sprawdzenie działania aparatów elektromagnetycznych krzywki ruchomej wyłącznika zatrzymania oraz ich oczyszczenie i nasmarowanie

- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa wykładziny podłogowej

- Szyb

- sprawdzenie drzwi przystankowych:

- naciągu linek, łącznika i rygla mechanicznego

- działania amortyzatora hydraulicznego, zamka bezpieczeństwa łącznika

- działania ryglowania i zamków mechanicznych

- działania aspiratora ryglowania i łączników

- usunięcie usterek, smarowanie, uzupełnienie brakujących korków zabezpieczających sposób ręcznego odryglowania

- sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzenie pracy i regulacja przełączników piętrowych i smarowanie rolek

- sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych

- sprawdzenie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej

- sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu

- Podszybie

- sprawdzenie pracy i smarowanie obciążek ogranicznika prędkości i lin wyrównawczych

- sprawdzenie wydłużenia lin obciążek

- sprawdzenie szczelności zderzaków hydraulicznych

- sprawdzenie działania łącznika sterowania (STOP)

- sprawdzenie działania łącznika drzwi podszybia

Z przeglądu należy sporządzić raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu oraz dokonać wpisu do dziennika dźwigu.