SYSTEM MONITORINGU ORAZ KONTROLI DOSTĘPU

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026		…………………………………………

| Lp. |  | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| Rejestratory - 3szt |  |  |  |  |
|  | Kompatybilny z użytkowanym przez zamawiającego systemem Hikvision, oprogramowaniem iVMS oraz Hik-central | TAK |  |  |
|  | Obsługa protokołu Hikvision, Axis | TAK |  |  |
|  | Obsługa Onvif | TAK |  |  |
|  | 32 kanały zapis rozdzielczość nagrywania do 32MPix | TAK |  |  |
|  | Obsługa 4 dysków do 10TB | TAK |  |  |
|  | Obsługa przepustowości 256Mbps przychodząca i 256Mbps wychodząca | TAK |  |  |
|  | Dwie karty sieciowe | TAK |  |  |
|  | Montaż w szafie RACK | TAK |  |  |
|  | Wyjście HMDI 4K drugie HDMI pomocnicze | TAK |  |  |
|  | Wbudowane AI ochrona obwodowa, zaawansowane wykrywanie ruchu | TAK |  |  |
|  | Format zapisu H.265+/H.265/H.264+/H.264 | TAK |  |  |
|  | Wbudowany zasilacz | TAK, PODAĆ |  |  |
| Dyski twarde 10TB - 12szt. |  |  |  |  |
|  | Kompatybilne z dostarczonymi rejestratorami |  |  |  |
|  | Interfejs SATA |  |  |  |
|  | Przystosowany do pracy 24/7 |  |  |  |
|  | MTFB minimum 1 mln godzin oparte na statystyce producenta |  |  |  |
|  | Dedykowane do systemów wideo |  |  |  |
| Switch POE: |  |  |  |  |
|  | Kompatybilny z użytkowanym rozwiązaniem Zamawiającego: Aruba Central |  |  |  |
|  | 48 × RJ-45 autonegocjacja 10/100/1000 Mbps Class 4 poe+ oraz 4 × SFP+ 1/10 gbe. |  |  |  |
|  | Budżet POE 370W |  |  |  |
|  | Tablica adresów MAC: 16 384 wpisów (16K). Obsługa do 256 sieci VLAN (IEEE 802.1Q). |  |  |  |
|  | Do 16 grup trunk |  |  |  |
|  | Switch L2 |  |  |  |
|  | Procesor min. 800 MHz |  |  |  |
|  | Min. 512MB RAM |  |  |  |
|  | Min 176 Gbps prędkość przełączania |  |  |  |
| Przewód UTP kat.6 - 1 250m |  |  |  |  |
|  | Dostarczony na bębnie bądź bębnach w odcinkach 1000m/500m/305m/250m |  |  |  |
|  | Klasa palności B2C |  |  |  |
|  | Kolor biały/purpurowy/fioletowy/zółty/niebieski inne kolory nie są akceptowalne - zamawiający posiada system oznaczeń okablowania oparty na kolorach w trasach kablowych |  |  |  |
| Kamery 4Mpix - 8szt. |  |  |  |  |
|  | Pracujące w protokole Hikvision niedopuszczalne jest użycie zamiennie protokołu uniwersalnego |  |  |  |
|  | Obudowa turret |  |  |  |
|  | Fabryczne puszki przyłączeniowe (pod kamery) |  |  |  |
|  | Obiektyw 2.8mm |  |  |  |
|  | Przetwornik lub równoważny1/2.9" CMOS |  |  |  |
|  | WDR sprzętowy 120dB |  |  |  |
|  | Kąt widzenia min 102 stopnie |  |  |  |
|  | Wbudowany oświetlacz podczerwieni do30m |  |  |  |
|  | Jeżeli oferent chciałby zaproponować kamerę z wbudowanym dodatkowo światłem białym musi być możliwość wyłączenia takowego gdyż będzie to kamera zainstalowana na sali chorych |  |  |  |
|  | Wbudowana klasyfikacja ludzie/samochód |  |  |  |
|  | Zasilanie POE |  |  |  |
| Kamera typu BOX w obudowie zewnętrznej - 2szt. |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 2Mpix |  |  |  |
|  | Praca w protokole Hikvision/Axis - niedopuszczalne jest użycie zamiennie protokołu uniwersalnego |  |  |  |
|  | Kamera typu BOX plus obiektyw o kącie widzenia min 100stopni np. 2.8mm |  |  |  |
|  | Obudowa kamery posiadająca z przodu szkło ze względu na montaż w palarni będzie często myta celem usunięcia nalotu z palonych papierosów. |  |  |  |
|  | Szyba w obudowie kamery wymienna ze szkła nietłukącego |  |  |  |
|  | Zapasowa szyba do obudowy |  |  |  |
|  | Obudowa o szczelności min IP66 |  |  |  |
|  | Klasa odporności na uderzenia min. IK10 |  |  |  |
|  | Obudowa uchylna |  |  |  |
|  | Uchwyt do sufitu/ściany |  |  |  |
|  | Zasilanie POE |  |  |  |
|  | WDR min 120dB |  |  |  |
|  | Montaż obiektywu CS |  |  |  |
| Zasilacz UPS |  |  |  |  |
|  | Moc 3000 – 3500 W |  |  |  |
|  | Kompatybilny z oprogramowaniem Eaton Intelligent Power Manager |  |  |  |
|  | Kształt fali na wyjściu sinusoida |  |  |  |
|  | Obudowa RACK |  |  |  |
|  | Komplet mocowań do szafy RACK |  |  |  |
|  | Wbudowana karta do zarządzania LAN |  |  |  |
|  | Akumulatory 12V 9Ah min 6szt |  |  |  |
|  | Napięcie znamionowe 230V@50Hz |  |  |  |
|  | Technologia line-interactive |  |  |  |
|  | Złącze wejściowe C20 |  |  |  |
|  | Złącze wyjściowe min. 8 wyjść C13 i 2 C19 |  |  |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD z podglądem parametrów |  |  |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatorów przez użytkownika |  |  |  |
| Widodomofon IP stacja bramowa - 4szt: |  |  |  |  |
|  | Osłona przeciwdeszczowa w komplecie |  |  |  |
|  | Obsługa 4 przycisków |  |  |  |
|  | Obsługa protokołu Hikvision do zapisu obrazu na NVR |  |  |  |
|  | Obsługa VoiP, SIP |  |  |  |
|  | Zasilanie POE |  |  |  |
|  | Dwa wyjścia bezpotencjałowe 4 wejścia |  |  |  |
|  | Komunikaty w języku polskim |  |  |  |
|  | Wbudowany web serwer w języku polskim |  |  |  |
|  | Klasa odporności na wodę min. IP65 |  |  |  |
|  | Klasa odporności na uderzenia min. IK8 |  |  |  |
| Monitor do wideodomofonu - 3szt: |  |  |  |  |
|  | Wielkość min 7cali |  |  |  |
|  | Zasilanie POE |  |  |  |
|  | Kolor biały |  |  |  |
|  | Dotykowy |  |  |  |
|  | Obsługa protokołu SIP |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazu z kamer Hikvision zamawiającego |  |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |  |
| Kontrola dostępu Zamawiający użytkuje system Roger RACS 5 w wersji 1.6 dostarczone komponenty muszą być kompatybilne z już użytkowanym systemem zamawiającego. |  |  |  |  |
| Kontroler – 4 kpl z akumulatorami (opis akumulatora w poz. 89-103) |  |  |  |  |
|  | Kontroler sieciowy z obsługą do 16 przejść |  |  |  |
|  | Licencja na min. 8 przejść |  |  |  |
|  | Obudowa dedykowana przez producenta |  |  |  |
|  | Zasilacz dedykowany |  |  |  |
|  | Moduł rozszerzeń na 4 przejścia z miejscem na akumulator (ekspander z wbudowaną ładowarką do akumulatora) |  |  |  |
| Akumulator do SKD |  |  |  |  |
|  | Napięcie nominalne: 12 V DC, |  |  |  |
|  | Pojemność nominalna: minimum 7,0 Ah (przy rozładowaniu 20-godzinnym), |  |  |  |
|  | Konstrukcja bezobsługowa i szczelna, |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w dowolnym położeniu, |  |  |  |
|  | Niski poziom samorozładowania, |  |  |  |
|  | Wysoka zdolność oddawania prądów rozładowania, |  |  |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa ABS, |  |  |  |
|  | Zakres temperatur pracy co najmniej: - ładowanie: 0°C do +40°C, - rozładowanie: -15°C do +50°C |  |  |  |
|  | Maksymalny prąd rozładowania nie mniejszy niż 35 A |  |  |  |
|  | Żywotność projektowana w pracy buforowej minimum 5 lat, |  |  |  |
|  | Zgodność z wymaganiami norm dla akumulatorów VRLA stosowanych w systemach bezpieczeństwa (lub równoważnych), |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, |  |  |  |
|  | Zgodność z RoHS, |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą |  |  |  |
|  | Waga min 2,4kg |  |  |  |
| Zasilacz buforowy – 4 komplety z akumulatorami (opis akumulatora w poz. 113-124) |  |  |  |  |
|  | Miejsce na akumulator 17Ah/12V |  |  |  |
|  | Napięcie i prąd wyjściowy: 13.8V/5A |  |  |  |
|  | Zgodny z EN50131-6 dla stopnia 1-2 (lub normą równoważną) |  |  |  |
|  | Funkcja start do manualnego załączenia zasilania |  |  |  |
|  | Dystans od podłoża min: 8 mm |  |  |  |
|  | Prąd ładowania akumulatora w zakresie 0,2-2A |  |  |  |
|  | Obudowa z blachy w kolorze białym |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, przeciążeniem |  |  |  |
|  | Gwarancja min 3 lata producenta |  |  |  |
| Akumulator 17Ah do zasilacza buforowego |  |  |  |  |
|  | Napięcie znamionowe – 12 V |  |  |  |
|  | Pojemność znamionowa - 17Ah / C20 |  |  |  |
|  | Ilość ogniw - 6 |  |  |  |
|  | Technologia - AGM |  |  |  |
|  | Żywotność projektowana: Ponad 15 lat w 20°C Wg Eurobat (grupa Very Long Life) Ponad 12 lat w 25°C |  |  |  |
|  | Wymiary: długość: 181mm, szerokość: 76mm |  |  |  |
|  | Pojemność w 25°C: - 20h, 0,85A 1,75V/ogn., 17,0Ah - 10h, 1,62A 1,75V/ogn., 16,15Ah - 5h, 2,89A 1,75V/ogn., 14,45Ah - 1h, 10,69A 1,50V/ogn., 10,69Ah |  |  |  |
|  | Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: - Podczas ładowania: 0°C ~ 40°C - Podczas rozładowania: -20°C ~ 50°C - Podczas składowania: -20°C ~ 40°C |  |  |  |
|  | Rezystancja wewnętrzna - w pełni naładowany akumulator ≤16mΩ |  |  |  |
|  | Napięcie ładowania w 20°C: - Praca buforowa 13,5V do 13,8V (-18 mV/°C) - Praca cykliczna 14,4 V do 15,0V (-24 mV/°C) |  |  |  |
|  | Prąd ładowania: - zalecany 1,7A - maksymalny 5,1A |  |  |  |
|  | Waga – min 6 kg |  |  |  |
| Kontroler z wbudowanym czytnikiem - 20 szt 125kHz: Zamawiający użytkuje czytniki PR302 ze zmienionym firmware dostosowanym do systemu RACS 5. Czytniki pracują we wnękach (wbudowane w ścianę po konsultacji z producentem) przykrytych spienionym PVC celem ochrony przed uderzeniami. Parametry czytnika(kontrolera) jak i wymiary muszą pokrywać się z w/w kontrolerem(czytnikiem). |  |  |  |  |
|  | Zasilanie - 10V ... 16V DC |  |  |  |
|  | Średni pobór prądu - 80 mA |  |  |  |
|  | Ochrona antysabotażowa - styki typu NC, obciążalność 50mA |  |  |  |
|  | Zasięg odczytu kart - do 12 cm (zależy od typu i dostawcy karty) |  |  |  |
|  | Karty - Standard UNIQUE, kompatybilne z EM4001/2 |  |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny - RS485 |  |  |  |
|  | Odległość pomiędzy kontrolerem a dodatkowym czytnikiem dostępu – 150 m |  |  |  |
|  | Maksymalna odległość pomiędzy kontrolerem a MC16 – 1 200 m |  |  |  |
|  | Linie wejściowe - Trzy konfigurowalne linie typu NO/NC |  |  |  |
|  | Linie wyjściowe - dwa w pełni zabezpieczone wyjścia tranzystorowe o obciążalności 1A oraz wyjście przekaźnikowe 1.5A DC/AC |  |  |  |
|  | Środowisko pracy - temp. pracy 0°C ... 55°C Wilgotność wzgl.: 10% ... 95% (bez kondensacji) |  |  |  |
|  | Klasa szczelności - min. IP30 |  |  |  |
|  | Wymiary: 105 x 105 x 31 mm (+/- 3 mm) |  |  |  |
|  | Waga: max 200 g |  |  |  |
| Czytnik 125kHz bez klawiatury - 17szt |  |  |  |  |
|  | Dedykowany do systemu RACS5 |  |  |  |
|  | Obsługa dodatkowego czytnika serii PRT |  |  |  |
|  | Obsługa kart EM 125kHz UNIQUE (EM4100/4102) |  |  |  |
|  | Praca w trybie terminalowym |  |  |  |
|  | Zasilanie: 12V DC |  |  |  |
|  | Zasięg odczytu: do 7 cm |  |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: RS485, RACS CLK/DTA |  |  |  |
|  | Klasa szczelności: IP65 |  |  |  |
|  | Średnie pobór prądu: 50 mA |  |  |  |
|  | Trzy wskaźniki LED |  |  |  |
|  | Głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku |  |  |  |
|  | Czujnik antysabotażowy (Tamper) |  |  |  |
|  | Trzy wejścia NO/NC |  |  |  |
|  | Dwa wyjścia tranzystorowe o obciążalności 1A/15V |  |  |  |
|  | Jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 1,5A/30V |  |  |  |
|  | Warunki pracy: - temperatura pracy: -25°C ~ +60°C - wilgotność: 10% ~ 95% |  |  |  |
|  | Waga – do 200 g |  |  |  |
|  | Wymiary (szer./wys./dł.): - standardowa podstawka: 46x152.5x23 mm (+/- 3 mm) - grubsza podstawka: 46x152.5x35mm (+/- 3 mm) |  |  |  |
|  | Gwarancja – min. 36 miesięcy |  |  |  |