OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1)	Wykonywanie usługi w zakresie stałych przeglądów okresowych, konserwacji, napraw urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia oraz z zakresem rzeczowym i ilościowym opisanym w załącznikach do Zaproszenia.

2)	Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia:

•	Prace prowadzone będą w czynnych obiektach Zamawiającego w związku, z czym Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla personelu Zamawiającego i pacjentów, jak również aby zminimalizować ewentualne uciążliwości  związane z wykonywaniem.

•	Wszelkie czynności przeglądowe i konserwacyjne z należy wykonywać zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeństwa (w tym BHP), normami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej, a także w oparciu o wytyczne branżowe i zalecenia producentów systemów i  wykonawców instalacji;

•	Wykonawca oświadcza, że pracownicy którzy będą wykonywać prace związane z realizacją niniejszej umowy posiadają wymagane przepisami prawa szkolenia, kwalifikacje, uprawnienia  i badania.

•	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z przygotowaniem, oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu prac, organizacją  i przygotowaniem zaplecza prac oraz posprzątania po ich zakończeniu, bez dodatkowego wynagrodzenia.

•	 Czynności serwisowe powinny być wykonywane minimum 2 razy do roku, chyba że producent wymaga inaczej lub warunki pracy urządzenia wymagają częstszych przeglądów.

• Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszelkie niezbędne części i podzespoły do wykonywania konserwacji urządzeń.

•	Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe w przypadku awarii  - W przypadku stwierdzenia przez pracowników Zamawiającego wystąpienia awarii instalacji objętych  przedmiotem zamówienia w  okresie pomiędzy wyznaczonymi terminami przeglądów Wykonawca w przeciągu 30minut  od momentu zgłoszenia (mailowo bądź telefonicznie) zobowiązany jest do podjęcia niezbędnej interwencji zmierzającej do zdiagnozowania awarii i ograniczenia jej skutków; Działania naprawcze powinny być rozpoczęte niezwłocznie po przybyciu serwisu.

•	Naprawa urządzeń w newralgicznych placówkach Zamawiającego np. urządzenia instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej na Bloku Operacyjnym, OAiIT,  klimatyzatory w serwerach, Pracowniach TK i RM musi być rozpoczęta niezwłocznie po zgłoszeniu, bez względu na porę dnia.

•	 Bieżąca konserwacja sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzatorów zmierzać powinna do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR. Celem czynności konserwacyjnych ma być utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

• Gdy w trakcie realizacji usługi serwisu, przeglądów oraz bieżącej konserwacji wystąpi konieczność usunięcia awarii, niesprawności lub zużycia skutkującej dokonaniem wymiany części, Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego w formie opinii, zalecenia lub ekspertyzy wraz z kosztorysem części zamiennych (w cenie usługi nie został uwzględniony koszt części zamiennych, które stanowią odrębny od umowy przedmiot zamówienia, ryczałt obejmuje jedynie naprawę i montaż). Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji zasadności wymiany części oraz możliwość ich zakupu u innego dostawcy, w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia kosztorysu, decyzja Zamawiającego zostanie przekazana w formie powiadomienia e-mail. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji strony zobowiązują do współdziałania, a decyzje podejmowane są bezzwłocznie, w możliwie najkrótszym terminie. Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji na skutek niewłaściwej realizacji usługi, w tym przypadku koszty wymiany części w przebiegu usunięcia awarii, niesprawności lub zużycia pokrywa Wykonawca.

•  Wszystkie odpady powstałe podczas wykonywania prac usuwane i unieszkodliwiane będą przez Wykonawcę.

• Wykonawca sporządza protokół, po wykonaniu każdego przeglądu lub konserwacji oraz istotnych czynności serwisowych.

• Cena ryczałtowa usługi za przegląd klimatyzatorów i central went – klim.  powinna uwzględniać wszystkie elementy koszto-twórcze, jak np. dojazd, utylizacja wymienianych materiałów, środki dezynfekcyjne itp.

• Koszty montażu nowych urządzeń, naprawy istniejących -  będą rozliczane na podstawie kosztów roboczo – godziny.

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości sprzętu założonego do przeglądów okresowych.

CZYNNOŚCI BĘDĄCE W ZAKRESIE PRAC SERWISOWYCH

ZAKRES PRZEGLĄDU CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH I ZESTAWÓW NAWIEWNYCH KANAŁOWYCH I WENTYLATORÓW

- sprawdzenie stanu powierzchni zewnętrznych obudowy centrali,

- czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,

- odgrzybianie wnętrza centrali (parownika klimatyzacji),

- mycie (strumieniem wody pod ciśnieniem) nagrzewnicy, chłodnicy oraz wymienników (krzyżowych lub obrotowych),

- oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,

- sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych,

- sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub),

- sprawdzenie i regulacja działania przepustnic wielopłaszczyznowych,

- sprawdzenie działania wymiennika obrotowego (kontrola naciągu pasa napędowego, szczelność motoreduktora, osiowości oraz luzów wymiennika),

- sprawdzenie stanu silników elektrycznych (zamocowań, ustawień, wyważenia, zużycia łożysk, pomiar prądów),

- sprawdzenie stanu wibroizolatorów,

- sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie,

- czyszczenie i mycie łopatek wentylatora, (wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia),

- odpowietrzenie nagrzewnicy,

- sprawdzenie stanu zaworów odcinających oraz regulacyjnych czynnika grzewczego,

- smarowanie punktów smarowniczych,

- kontrola działania oraz nastaw presostatów i termostatów,

- wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę,

- kontrola działania automatyki oraz ewentualna regulacja (aplikacji regulatora, odczytu wskazań czujników, działania  elementów wykonawczych),

- kontrola działania aparatury zabezpieczającej oraz falowników,

- dokręcenie wszelkiego rodzaju połączeń elektrycznych (szafy sterującej, elementów kontrolno-pomiarowych oraz wykonawczych),

- kontrola AKPiA (wymiana żarówek wskaźników),

- pomiary elektryczne (ochrona porażeniowa oraz rezystancja izolacji).

ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH PRZY KONSERWACJI AGREGATÓW CHŁODNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD CENTRAL:

• Kontrola wstępna:

- czynności wstępne związane z działaniem układu,

- oględziny zewnętrzne urządzenia (instalacji),

- odnotowanie parametrów urządzenia (nr seryjnego, ciśnień roboczych, rodzaju czynnika),

- przegląd aparatury zabezpieczającej,

- kontrola korozji poszczególnych elementów urządzenia (instalacji),

- ocena szczelności układu chłodniczego (instalacji).

• Kontrola szczegółowa:

- informacja o stanie urządzenia,

- inwentaryzacja ilości czynnika i rodzaju czynnika chłodniczego w instalacji oraz odnotowanie  tych parametrów w karcie przeglądu,

- liczba godzin pracy urządzenia (o ile możliwe),

- stanu wszelkich połączeń instalacji (spawów, zamocowań, podpór itp.),

- stanu technicznego izolacji termicznej oraz ewentualne uzupełnienie braków,

- zabezpieczeń części ruchomych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- stanu zaworów, czujników, filtrów itp.,

- pracy sprężarek ( pomiar prądu, hałasu, powrót oleju),

- parametrów pracy urządzenia ( temperatury, ciśnienia ssania i tłoczenia, różnicy ciśnień na

filtrach, przegrzanie czynnika, poziom oleju itp.).

• Konserwacja:

- wymiana ewentualnych uszczelniaczy,

- uzupełnienie poziomu oleju w układzie,

- smarowanie łożysk wentylatorów i silników (jeśli istnieją),

- czyszczenie skraplaczy i obudów (mycie strumieniem wody pod ciśnieniem),

- czyszczenie wszelkiego rodzaju filtrów (jeśli możliwe) lub ich wymiana,

- czyszczenie łopatek wirników wentylatorów skraplaczy,

- uzupełnienie brakujących elementów mocowań urządzeń i obudów,

- szczegółowa kontrola działania automatyki i ewentualna regulacja (aplikacji regulatorów,

nastaw czujników, działania przekaźników, zabezpieczeń termicznych itp.),

- oczyszczenie i sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin,

- przegląd układów sterowania i zasilania siłowego,

- sprawdzenie (dokręcenie) połączeń elektrycznych zarówno w szafie sterowniczej jak i na

zaciskach urządzeń oraz AKPiA,

- próby funkcjonalne układów sterowania i regulacji.

- przekazanie protokołu pokontrolnego.

ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH PRZY KLIMATYZATORACH TYPU SPLIT

- sprawdzenie szczelności układu obiegu freonu i uzupełnienie czynnika, jeśli jest to konieczne (materiał eksploatacyjny rozliczany powykonawczo w zależności od zużytej ilości),

- sprawdzenie układu pod kątem prawidłowości chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur,

- sprawdzenie stanu zabezpieczeń elektrycznych

- sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń

- sprawdzenie styków sprężarek, sprawdzenie poprawności działania sprężarki, wentylatorów oraz innych kluczowych podzespołów,

- sprawdzenie zabezpieczeń termicznych silników

- sprawdzenie stanów przekaźników

- sprawdzenie układów sterowania i blokady (również pilota)

- sprawdzenie termostatu

- sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne

- sprawdzenie elementów amortyzacyjnych

- czyszczenie i odgrzybianie filtrów powietrza

- sprawdzenie stanu wymienników jednostek wewnętrznych (parowników) oraz ich czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja środkami grzybobójczymi

- sprawdzenie instalacji odpływu skroplin, weryfikacja drożności i prawidłowego działania , czyszczenie układu odprowadzania skroplin,

- przeczyszczenie pompki skroplin

- Kontrola stanu technicznego i poprawności działania sprężarki, wentylatorów, wymienników ciepła (parownika i skraplacza) oraz elementów elektrycznych.

- kontrola wydajności powietrznej i pomiar temperatur

- utrzymanie w czystości urządzeń - kompleksowe czyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,

- Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia,

- weryfikacja poprawnego działania funkcji chłodzenia i grzania.

- Kontrola stanu izolacji instalacji freonowej.

-dodatkowo w ramach przeglądu nr 1 wykonawca dokona spisu z natury modeli, typów,  nr fabrycznych, producentów oraz rodzaju czynnika chłodniczego dla wszystkich urządzeń objętych przedmiotem umowy

- po zakończeniu prac zostanie sporządzony raport pokontrolny, zawierający opis stanu technicznego urządzenia oraz zalecenia. jeżeli sprzęt nie nadaje się do naprawy, zleceniobiorca wystawia odpowiednie świadectwo kasacyjne.